Общество с ограниченной ответственностью «РемТеплоСервис»

111673, г. Москва, ул. Суздальская, д.10, корп.2

тел. +7(495)700-62-02, +7(495)700-62-03, +7(495)961-25-10

www.pto-service.com, www.ремтеплосервис.рф

e-mail: office@pto-service.com

ПРОГРАММА БЕЗРАЗБОРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ОТ НАКИПНО КОРРОЗИОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.

1.Общая часть.

1.1. Химической очистке подлежат теплообменники (далее — ТО), установленные в системах ГВС, теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения а также в технологических процессах производств различного профиля.

1.2.Очистка производится с помощью Технических Моющих Средств, выбор которых остается за специалистами ЗАО «Ридан» и учитывает качественный и количественный состав отложений а также особенности эксплуатации очищаемых ТО.

1.3.Химическая очистка должна проводится по технологии, разработанной ЗАО «Ридан» с учетом требований указаний МУ 34-70-071-84 Союзтехэнерго, Москва, 1985г.

2.Организация работы.

2.1.Химическая очистка проводится только на внутренних поверхностях ТО.

2.2.Начало работ по химической очистке определяется Договором.

2.3.Работы по химической очистке выполняются в присутствии представителей Заказчика.

2.4.Общее руководство химической очисткой осуществляет представитель Подрядчика.

2.5.Процесс очистки проводится персоналом ЗАО «Ридан» которым дается право вносить изменение в технологический режим по согласованию с руководителем работ. 2.6.Обслуживание схемы химической очистки, оперативные переключения по схеме, приготовление реагентов – производит персонал ЗАО «Ридан».

2.7.Подачу технической воды, электрической энергии, необходимый оперативный ремонт, выполнение первичных требований по пожарной и технике безопасности производимых работ обеспечивают соответствующие службы Заказчика.

3.Работы выполняемые до начала химической очистки.

3.1.Диагностика ТО, подлежащих очистке, производится, как правило, Заказчиком. Основанием для принятия решения о производстве работ по очистке ТО, служит:

- увеличение разности температуры теплоносителя на входе в ТО и температуры нагреваемой среды на выходе из ТО, выше расчетных на 10 – 15 0С;

- увеличение перепада давления на ТО, по нагреваемой стороне, более чем на 0,8 – 1,0 атм. (или по греющей стороне на те же параметры).

При значениях указанных выше параметров, близких к норме, указанной производителем, очистка ТО может быть также произведена в профилактических целях, для предупреждения образования накипно-коррозионных отложений.

3.2. Поставка расчетного количества ТМС.

3.З.Монтаж технологической схемы, при необходимости, с демонтажем фланцев и подводящих труб.

3.4.Выполнение всех мероприятий по ТБ, указанных в программе.

4.Описание схемы химической очистки ТО.

4.1 .В схему химической очистки включено оборудование, используемое при химических очистках энергетических и водогрейных котлов. Схема состоит из теплообменника, насоса, промежуточной емкости для приготовления и циркуляции раствора, трубопроводов и предусматривает:

- заполнение теплообменника водой;

-приготовление промывочного раствора заданной концентрации;

-циркуляцию промывочного раствора при помощи насоса с периодическим изменением направления циркуляции.

Требования к оборудованию:

-насос – химостойкое исполнение, производительность 6-10 м3/час, напор до 30 м;

-промежуточная емкость – из нержавеющей стали или специального пластика;

-трубопроводы – специальный пластик.

4.2.Промывочный раствор готовиться на воде, температурой 35-50 0С.

4.З.Водные промывки осуществляются технической водой.

4.4.Слив отработанного раствора производится через специальные спускники, в канализацию.

5.Технологический режим химической очистки.

5.1.Заполнение контура водой – 0,1-0,5 часа.

5.2. Опробование работы схемы на воде и устранение негерметичности соединений – 0,5 часа.

5.3.Ввод в промывочный контур расчетного количества ТМС – 0,2 часа.

5.4.Циркуляця моющего раствора по контуру – 4-24 часов.

5.5. Контроль степени очистки - по стабилизации рН раствора (измерение проводят при помощи портативного рН - метра. ) на одном значении в течение 1 часа. Периодичность контроля рН - один раз в час, данные заносятся в рабочую карту.

5.6. Введение в раствор небольшого количества ТМС и непрерывный контроль рН. При изменении рН очистка продолжается до выполнения условий п.5.5, при рН, остающемся на прежнем значении - заканчивают.

5.6.Введение в рабочий раствор щелочи/кислоты для нейтрализации до достижения рН=6.

5.7. При необходимости (в зависимости от используемого моющего средства), нейтрализация раствора путем циркуляции по каждому контуру – 0,2-1,0 часа.

5.8. Водные отмывки на сброс до осветления – 1 час.

5.9. Демонтаж схемы, монтаж фланцев и трубопроводов к ПТО, уборка рабочего места.

6.Техника безопасности.

6.1.При проведении химической очистки необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» Энергоатомиздат 1984г. Особое внимание уделить циркуляру Т-2/58 «О технике безопасности при кислотных очистках”.

7.2.Персонал, участвующий в проведении очистки, проходит инструктаж по ТБ с записью в журнале инструктажа, обеспечивается спецодеждой: костюмы суконные, перчатки и сапоги резиновые, очки защитные, противогазы.

7.3.Для оказания первой помощи на рабочем месте должна быть медицинская аптечка, нейтрализующие растворы, предусмотренные Правилами ТБ по обращению с химреагентами.

7.4.Весь персонал, не участвующий в проведении химочистке должен быть удален из зоны работ.

7.5.Наиболее опасные места производства работ (по возможности, вся зона, ограждаются и вывешиваются плакаты «Осторожно – кислота», «Проход воспрещен».

7.6.Во время проведения химочистки запрещается работать с открытым огнем и курение.

7.7.Работы на промываемом оборудовании, не связанные с очисткой, запретить.

7.8 После окончания химической очистки, а так же, при необходимости проведения ремонта во время очистки, вспомогательное оборудование и трубопроводы, используемые для подачи химреагентов следует тщательно промыть технической водой и только после того приступать к ремонту.

7.9. Вся работа на промываемом оборудовании по устранению дефектов, выявленных в процессе очистки, проводится только после совместной договоренности ответственных лиц Заказчика и Подрядчика.